## Slide 1: Проектное решение систем пожарной и охранной сигнализации здания общественного назначения (г. Барановичи)
Выполнил студент группы 113301
КАШУЛЬСКИЙ Данила Алексеевич
Дипломный руководитель – доцент кафедры ПИКС
АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович

## Slide 2: Цель дипломного проекта
Разработка комплексной системы пожарной и охранной сигнализации для здания частного медицинского центра

## Slide 3: Актуальность дипломного проекта
Система пожарной сигнализации обеспечивает защиту объекта от возгорания и задымления, а также способствует работе системам дымоудаления, оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
Система охранной сигнализации позволяет своевременно обнаружить несанкционированное проникновение на объект.
Комплексное взаимодействие этих систем в полной мере позволяет обеспечить защиту здания общественного назначения.

## Slide 4: Принцип работы системы
Основной принцип действия системы пожарной сигнализации заключается в идентификации факта возникновения пожара или задымления, передаче информации об этом на пульт централизованного наблюдения МЧС Республики Беларусь.
Система охранной сигнализации определяет случаи несанкционированного проникновения на объект и его определенные помещения и передает информацию на пульт контроля и управления, который расположен на посту охраны.

## Slide 8: Структура системы пожарной сигнализации
Система пожарной сигнализации построена на основе ИСО «Орион» и включает в свой состав пульт контроля и управления С2000М, производимый НВП «Болид».
Также в состав системы входит блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ, который обеспечивает возможность наблюдать за состоянием помещений в реальном времени.

## Slide 11: Структура системы охранной сигнализации
Система охранной сигнализации построена на основе пульта контроля и управления С2000М, производимого НВП «Болид».
Так как устройство С2000М не входит в перечень технических средств охраны, разрешенных к применению ДО МВД Республики Беларусь, извещение о проникновении на объект будет передаваться на пост охраны без поступления на пульт ДО МВД Республики Беларусь.

## Slide 14: Оборудование системы пожарной сигнализации
Пульт контроля и управления С2000М
Блок контроля и индикации С2000-БКИ
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
Извещатель пожарный дымовой ИП212-5МУ
Извещатель пожарный ручной ИПР 5-2Р
Извещатель пожарный тепловой ИП109-05-А2М

## Slide 15: Оборудование системы охранной сигнализации
Пульт контроля и управления С2000М
Блок контроля и индикации С2000-БКИ
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Извещатель магнитоконтактный MPS-20
Извещатель магнитоконтактный MPS-45
Извещатель поверхностный ИНС-106
Извещатель объемный ИНС-105
Извещатель звуковой GBD-R-1

## Slide 16: Расчет емкости аккумуляторной батареи для системы пожарной сигнализации

## Slide 17: Расчет емкости аккумуляторной батареи для системы охранной сигнализации

## Slide 18: Источник резервного питания системы пожарной сигнализации
Для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения сети 220В, для первого и второго этажа выбраны источники резервного питания ИРПА-124 с двумя аккумуляторными батареями емкостью 40 А/ч, а также РИП-24 с одной аккумуляторной батареей емкостью 26 А/ч.

## Slide 19: Источник резервного питания системы охранной сигнализации
Для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения сети 220В выбраны два источника резервного питания РИП-12, которые оснащаются двумя аккумуляторными батареями емкостью по 26 А/ч каждый.

## Slide 20: Заключение
В ходе дипломного проектирования было разработано проектное решение систем пожарной и охранной сигнализации здания медицинского центра. Данные системы отвечают всем требованиям действующих технических нормативных правовых актов. Разработанный проект можно в дальнейшем использовать для внедрения на рассматриваемый объект.

## Slide 21: Спасибо за внимание!